江西景德镇国家粮食储备库“四化”粮库仓储设施建设项目（空调部分）第二次邀标

邀

标

文

件

邀标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2024年5月21日上午10点

第一章  投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对江西景德镇国家粮食储备库“四化”粮库仓储设施建设项目（空调部分）进行第二次邀标，本项目最高投标额为417849.3元。现邀请合格的投标人前来投标，选取前三名入围江西景德镇国家粮食储备库“四化”粮库仓储设施建设项目（空调部分）分包单位。

三、邀标结果运用：

江西景德镇国家粮食储备库“四化”粮库仓储设施建设项目（空调部分）分包单位为本次中标单位，本次邀标型号内产品，不得高于此次入围中标价。

四、工程工期：

30个自然日内设备全部进场并安装完成，投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求。

五、工程质量：

邀标范围内产品具有3C认证（国家强制性认证证书），符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

六、付款方式：

- 1、合同生效后五日内支付签约合同价30%预付款；

- 2、工程完工、经甲方工程部确认后付至合同总额的50%；

- 3、工程竣工且验收合格后付至合同总额的70%；。

- 4、项目审计完成后按最终结算价付至97%。

- 5、工程验收合格之日起满3年后，如无质量问题，付至最终审计决算价总额的100%。

七、承包方式：施工分包（包工包料）。

八、评分标准

（一）资质符合为原则。

1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得相关资质（营业范围含清单内设备生产或制造或销售等经营业务）。

2、所供产品方案合理可行，以综合评标结果为原则。

3、交货期符合要求为原则：承诺书。

4、邀标范围内产品具有3C认证（国家强制性认证证书），符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

九、投标文件的交递及注意事项

# 投标文件请在2024年5月21日上午10点前提交到采购成本部。

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（标书需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（二份、一正一副）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十一、中标入围及合同签订

邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。

十二、其它要求及注意事项

1、中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究其相关责任。

2、招标人不组织现场踏勘，投标人自行前往项目现场踏勘，现场踏勘的费用由投标人自理。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

（一）技术标部分

1、供货业绩

2、无重大违法记录声明函

3、承诺书

a：售后服务承诺

b: 质量承诺

4、产品相关认证

a：质量管理体系证书

b：环境认证证书

c:安全生产许可证

- 工期承诺

- 质检报告

提供报价单内产品的国家第三方检测报告。

7、农民工工资付款承诺书

（二）商务标部分

1、营业执照

2、付款方式

3、公平竞争承诺书

4、投标报价（含税费，税率13%）

其他资料(如产品相关信息及证明、3c认证，投标单位相关信息及证明、厂家授权书等)

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  投标报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | - 名称：粮仓专用空调 2、规格参数：制冷量≥15.8KW，循环风量≥4650m3/h，最大送风距离 ≥30m，支持多机组组网集中控制，同时具备轮值、备份功能。 - 3、机组工作环境温度： 20℃~65℃，仓面温度控 制范围15-25℃ - 4、机组工作环境湿度： 10％～99％RH - 5、机组检测温度精度： ≤±0.1℃ - 6、机组使用寿命： ≥10 年 - 7、机组运行噪音： ≤60dB - 8、机组凝水量： ≤0.15L/h（温度 10/40℃、湿度 30％～75％RH) | 台 | 16 | 承包方式：包工包料 |

- 一、总体要求

- 粮仓专用空调的设备选型及技术功能除能满足国家空调行业及粮食储藏行业有关技术标 准要求外，如GB/T18836-2002、GB4706.1-1998、GB19576-2004、LS/T1202-2002、LS/T1204-2002 等标准规范，同时要参考 Q-ZCLT17-2016《空调控温储粮技术规程》有关专业要求，可防止磷化氢腐蚀、安全可靠、经济实用、操作维护方便、受粉尘环境影响较小、长期使用能够保水的总体要求。

二、设备控制要求

1、操作面板大方得体，开关排列有序、合理、整齐，并便于安全清理。

2、每个操作钮要有中文通俗标注，操作者应很容易通过说明书了解操作规程，在不会发生危险的情况下，操作设备正常运行。

3、有特殊作用的操作应作出明显标注，或采用防护保护。

4、有时段性禁止操作的地方必须采用防护保护，和做出显著文字提示。

5、设备采用单冷出风模式，根据仓内温度自动调节设备冷量和管道出风量，达到节能有效的目的。设备控制箱安装于动力配电箱周边或将控制设备集成安装至智能化控制平台配电柜内。

6、设备控温方式包括手动控温和自动控温两种方式。手动控温时要求各个功能按键触控灵敏。自动控温包括两种模式，一是定时启停控温；二是温控启停控温；两种自动控温方式均要求操作灵敏，符合自动启停要求。

三、防腐要求

设备的控制电路、送风风机、传感器等要求使用与环境气体隔绝的密闭防爆电路、电机要求使用防止腐蚀的材质，室内送风箱及回风箱采用304不锈钢材质，室内无风管。

四、防粉尘要求

考虑到仓用空调的使用环境，仓用空调设备的蒸发器、换热器能够有效防止粉尘堵塞及便于的清洗维护设计。

五、长期使用粮食保质保水的功能要求

要求仓用空调具备阶梯降温功能， 防止快速降温引起储粮粮情稳定性变化和储粮品质变差，空调设备运行过程中能够有效控制蒸发温度，达到不结水或少结水，粮仓长期使用达到保质保水的效果。

六、关键部件要求：

送风机要求采用高压静音全密闭式（或防爆）离心风机，冷凝风机要求采用防雨防尘型轴流风机，压缩机要求采用全封闭涡旋压缩机，机组框架、面板、送风箱及回风箱采用304不锈钢材质，风道保温棉厚度20mm，风道板材厚度大于等于5mm。

七、设备选型要求

空调器控温储粮的设备选型采用一体机仓外安装的形式，技术功能应满足国家、行业标准的有关要求；考虑到人员操作水平和维护能力，宜采用在国内容易获得的零、部件。

八、安装要求

1、要求安装美观实用，便于维护

2、设备安装设计时要充分考虑平房仓墙体的砼柱或梁对单台设备重量的承载能力。建议对库区仓房进行实地踏勘，分别制定安装方案，确保人、机、仓房安全。

3、为防止平房仓墙体砼梁、柱强度达不到固定要求，投标单位在技术标中应明确阐述详细方案，如采用化学螺栓、穿墙螺栓固定等方案。

4、设备的取电必须在仓外，仓内不设置配电箱、取电插孔等。

5、设备安装支架材料宜采用角铁、槽钢等材料，材质为热镀锌，采用不易生锈的膨胀螺栓固定在墙体的砼柱和梁上，能够承载各种作业的正常荷载、风力及其它荷载所引起的振动，设备相关部位应足以支撑在维护设备时的正常踩踏；所有材料的剪切边应平整，其可视部分或操作维修人员可能触及的部位应没有尖角或锐边。

6、设备冷凝水排放方式为管道集中排水。

7、墙体开孔及密闭：墙体开孔尺寸略大于管道直径，缝隙处填充聚氨酯发泡材料，硬化后用结构胶勾缝填平。

8、仓内送风箱及回风箱不得采用支架式安装，不影响粮面走道板的铺设，不得有尖锐棱角凸出、高度过低影响行走，不影响仓内粮面以上劳动作业等。

9、空调设备应安装在仓房背阴面有利于仓内空气循环流动的位置，送风箱内配置可调 整风向的球形喷口，实现空调区域均匀送风，满足大空间区域的降温要求。

九、费用组成

1、由材料设备费用、安装费、运费、工程量报价和税金（税率13%）等组成。

2、投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、施工方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行。

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标30分，商务标70分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一、初步评审

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二、详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（30分）

1、供货业绩（5分）

投标人近3年完成过三份合同40万元及以上类似供货业绩的得5分，金额少于40万或不足三份计0分。

- 2、无重大违法记录声明函（2分）

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件）。（计2分，不提供计0分）

3、承诺书（4分）

a：售后服务承诺  2分

b: 质量承诺      2分

4、产品相关认证（6分，代理单位需提供代理授权书）

a：质量管理体系证书 2分

b：环境认证证书 2分

c:安全生产许可证	2分

- 5、工期承诺（5分）

投标方承诺：30个自然日内设备全部进场并安装完成。投标方承诺满足邀标方各期工程工期要求，满足工期要求计5分，不满足或不提供计0分。

- 6、质检报告（6分）

提供报价单内产品的国家第三方检测报告 ，须提供复印件加盖公章。投标人提供此类文件计6分，否则计0分。

- 7、农民工工资付款承诺书（2分）

- 承诺按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资，提供承诺书计2分.

投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（70分）

1、营业执照（5分）

投标人的注册资金不少于人民币200万元计10分。

2、付款方式（12分）

投标人提供付款方式。本项为主观分，最低0分，满足我方付款方式可得12分。

3、公平竞争承诺书（3分）

投标人公平竞争承诺（书）计3分，否则计0分。

4、投标报价 （含税费，税率13%）（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计40分，以此类推，排序每后一位减10分最低0分。

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三、评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

1、评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

2、向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。